ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАРЫШСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКЛАДНОЙ ПРОЕКТ

Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  на примере Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Барышский индустриально-технологический техникум»

г. Барыш

Выполнил: Елатницев А.В. Зам. директора по АХЧ

Проверил: _________________________________

г. Барыш, 2014 г.

Содержание

Введение……………………………………………………………………………...…3

1. Основные сведения о предприятии…………………………………………………4

2.  Сущность и этапы выполнения энергетического обследования..………………..5

2.1. Предварительный этап…………………………………………………………….5

2.2. Документальное обследование……………………………………………………7

2.3. Инструментальное обследование……………………………………………........7

3. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности..………………………………………………………...…..….10

4. Расчет экономической эффективности от внедрения мероприятий по энергосбережению….....................................................................................................14

5. Потенциал энергосбережения………………………………………………...…...23

Заключение………………………………………………………………………...…..18

Литература…………………………………………………………………………......19

Приложение………………………………………………………………………..……..

1. Программа энергетического обследования………………….................................21

Введение

Энергосбережение в бюджетной сфере является важной задачей, т.к. бюджетная сфера является довольно энергоемкой: ежегодно ее объекты потребляют около 40 млн т. у. т., или 4 % от суммарного потребления энергии в России. На региональном и муниципальном уровнях крупнейшими бюджетными потребителями являются объекты образования и здравоохранения.

Цель работы – проведение энергетического обследования в ОГБОУ СПО «Барышский индустриально-технологический техникум» г. Барыш

Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи:

      - получение объективных данных об объёме используемых энергетических ресурсов;

      - определение показателей энергетической эффективности;

      - определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

      - разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности проведения их стоимостной оценки.

Объект обследования: ОГБОУ СПО «БИТТ» г. Барыш

1. Основные сведения об учреждении

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Барышский индустриально-технологический техникум» г. Барыш, Ульяновской области представляет собой комплекс 2х этажных знаний, а именно 2 учебных здания и общежитие, объемом 13 856 м³, общей площадью 3 276,59 м2 (из которой отапливаемая – 3 276,59 м2). Располагается по адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, улица Калинина, д. 1А.

ОГБОУ СПО «БИТТ» г. Барыш в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей:

- охрана жизни обучающегося;

- охрана и укрепление психического и физического здоровья обучающегося;

- интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающегося;

- эстетическое воспитание обучающегося;

- адаптация личности к жизни в обществе;

- формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.

Учреждение решает следующие задачи:

- обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства и достижение обучающимися определенных государством уровней и направленности;

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

- интеллектуальное и личностное развитие детей с учетом индивидуальных особенностей;

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающегося.

Образовательный процесс в Учреждении ориентирован на достижение обучающимися среднеспециального образования.

В Учреждении реализуются образовательные программы, рекомендованные Министерством общего и профессионального образования РФ, направленные на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.

Все реализуемые в Учреждении программы направлены на достижение учащимися государственных образовательных стандартов, определяющих обязательный минимум содержания основных образовательных программ, допустимый объем учебной нагрузки обучающегося, требования к уровню образования учащихся.

Учреждение может оказывать следующие дополнительные платные услуги:

а) Образовательные и развивающие:

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;

- репетиторство с учащимися других образовательных учреждений;

- обучение иностранным языкам;

- организация кружков по обучению игре на музыкальных инструментах, кройки и шитью, вязанию;

- подготовка водителей категории В, С.

- Подготовка сварщиков, повар-кондитер.

б) Образовательно – оздоровительные:

- создание секций, групп по укреплению здоровья.

2. Сущность и этапы выполнения энергоаудита

Энергетический обследование - это технико-экономическое инспектирование систем энергогенерирования и энергопотребления предприятия с целью определения возможностей экономии затрат на потребляемые ТЭР, разработки технических, организационных и экономических мероприятий, помогающих предприятию достичь реальной экономии денежных средств и энергоресурсов. Экономия достигается путем выявления и устранения недопустимых потерь энергии, внедрения более экономичных схем и процессов, использования постоянно действующей системы учета расхода и анализа энергопотребления, позволяющих постоянно контролировать эффективность использования энергоресурсов (системы энергетического менеджмента), а также системы организационных и экономических мер, стимулирующих экономию ТЭР.

Целью энергетического обследования является оценка эффективности использования энергетических ресурсов, а также определение потенциала энергосбережения и способов его реализации.

Основными задачами энергетического обследования являются определение фактических показателей работы оборудования, сравнение их с нормированными значениями, выявление и анализ причин их несоответствия и путей устранения.

Основание для проведения энергетического обследования:

- Федеральный закон РФ № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности ...».

- Приказ Минрегионразвития РФ № 262 от 28.05.10 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

- Приказ Минпромэнерго РФ № 141 от 04.07.06 «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований (энергоаудита)».

- Приказ Минэнерго РФ № 182 от 19.04.10 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования ...».

Возможности энергетического обследования - определение мероприятий энергосбережения, стратегии и тактики энергосбережения, достижение наиболее рационального использования энергоресурсов и снижения энергопотерь.

Методология энергетического обследования - краткая экспертиза состояния энергопотребления, энергосбережения и финансовой устойчивости предприятия, описание исходных данных и результатов измерений, разработка мероприятий энергосбережения с определением эффективности их внедрения, расчёт экономии и сроков окупаемости, исследование влияния предлагаемых мероприятий на себестоимость продукции и окружающую среду, выводы о целесообразности их внедрения.

Энергетическое обследование ОГБОУ СПО «БИТТ» г. Барыш проведено в соответствии с Техническим заданием на основании Договора № 73/2456 от 17 января 2013 г.

Этапы проведения энергетического обследования:

I. Предварительный этап

- Заполнены опросные формы.

- Заказчик ознакомил исполнителя с деятельностью организации, его основным энергоснабжающим и энергопотребляющим оборудованием, установленными приборами учета энергоресурсов.

- Выполнено наружное визуальное обследование здания.

- Проведен предварительный анализ исходных данных, технической документации, систем энергоснабжения.

- Разработана Программа энергетического обследования ОГБОУ СПО «БИТТ» г. Барыш (приложение 1).

II. Документальное обследование

Изучена и проанализирована проектная и исполнительная документация. Ознакомились с основными технологическими процессами, паспортами на основное и вспомогательное оборудование. Выполнен анализ основных показателей ежегодной отчетности по использованию энергоресурсов. Рассмотрены основные показатели фактического потребления воды, электроэнергии, тепловой энергии; показатели финансовых расчетов за потребление топливно-энергетических ресурсов.

III. Инструментальное обследование

Инструментальное обследование применяется для восполнения отсутствующей информации, которая необходима для оценки энергоэфективности, но не может быть получена из документов или вызывает сомнение в достоверности.

При инструментальном обследовании ОГБОУ СПО «БИТТ» г. Барыш применялись специализированные портативные приборы:

- Метеометр "МЭС-200А" - измерение температуры и влажности воздуха;

- Люксметр+Пульсметр+Яркомер «Эколайт-01» - измерение уровней освещенности.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Измерения параметров микроклимата в помещениях ОГБОУ СПО «БИТТ» г. Барыш выполнялись в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы" (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21) и Руководством Р 2.2.2006-05, Прил. 17).

В результате измерения были получены  данные представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты измерения температуры и влажности воздуха в помещениях техникума

| Помещение | Температура, 0С | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Учебные классы | 22-24 | 46-50 |
| Спортивный зал | 21-23 | 44 |
| Актовый зал | 21-23 | 44-46 |

В соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 сравним фактические значения параметров с нормативными значениями, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Нормативные значения параметров микроклимата

| Помещение | Нормативное значение температуры, 0С | Нормативное значение относительной влажности, % |
| --- | --- | --- |
| Учебные классы | 20-25 | 15-70 |
| Спортивный зал | 20-25 | 15-70 |
| Актовый зал | 20-25 | 15-70 |

Из полученных данных видно, что в помещениях техникума фактические значения температур соответствуют допустимым значениям.

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Измерения уровней освещенности в помещениях ОГБОУ СПО «БИТТ» г. Барыш выполнялись в соответствии с ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения методы измерения освещенности», СанПиН 2.2.1/2.1.11278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».

В результате анализа были получены  данные, представленные в таблице 3.

Таблица 3 – Сравнительная оценка фактического и нормативного уровня освещенности в помещениях техникума

| Помещение | Фактические значения уровня освещенности, люкс | Нормативные значения уровня освещенности, люкс |
| --- | --- | --- |
| Учебные классы | 350 | 500 |
| Спортивный зал | 220 | 200 |
| Актовый зал | 245 | 200 |

Из полученных данных видно, что в помещениях школы фактические значения освещенности не везде соответствуют допустимым значениям, особенно значительное расхождение наблюдается в учебных классах.

3. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Здания ОГБОУ СПО «БИТТ» г. Барыш введено в эксплуатацию сравнительно давно. Поэтому большая часть энергопотребляющего оборудования не соответствует современным требованиям энергоэффективности.

Основная доля потребляемых энергоресурсов за базовый 2011 год приходится на электрическую и тепловую энергию. Соответственно, наибольший эффект возможен от энергосберегающих мероприятий в области электро и теплопотребления (в основном на цели освещения и отопления соответственно).

Теплоснабжение здания на период энергетического обследования организовано на низком уровне. Хотя система теплоснабжения автоматизирована, и расход тепла постоянно контролируется, вносятся необходимые корректировки (снижение теплопотребления в выходные и праздничные дни, недопущение перегрева воздуха внутри помещений и т.п.), имеются большие теплопотери, вызванные инфильтрацией воздуха через неплотности и зазоры между стенами и деревянными стеклопакетами.

Организационные и малозатратные мероприятия:

Обучение сотрудника организации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (подготовка, переподготовка, повышение квалификации), систематизации управления процессом энергопотребления (составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию всех систем энергопотребления и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением).

Это позволит:

- снизить энергоемкость производства на 1-5% за счет внедрения и управления процессом энергосбережения;

- произвести расчет экономической эффективности внедрения мероприятий по энергосбережению;

- самостоятельно проводить внутренний энергоаудит учреждения;

- рациональнее использовать энергоресурсы;

- ознакомиться с системой постановки энергетического менеджмента.

Среднезатратные мероприятия:

Экономия в системах электрического освещения. Примерно 20% общего электропотребления учреждения расходуется на обеспечение функционирования систем освещения.

Новые энергоэффективные источники света позволяют значительно снизить затраты электроэнергии на освещение. При замене ламп накаливания на люминесцентные источники света в 5 раз снижается электропотребление. В таблице 4 представлены типы источников света и их основные характеристики.

Таблица 4 - Основные характеристики источников света

| Тип источников света | Средний срок службы, ч | Индекс цветопередачи, Ra | Световая отдача лм/Вт | Световая энергия, вырабатываемая за срок службы (на 1 усл. Вт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Млн*час Относ. ед. | Млн*час Относ. ед. |
| Лампы накаливания общего | 1000 | 100 | 8-117 | 0,013 | 1 |
| Люминесцентные лампы (ЛЛ) | 10000 12000 | 92-57 | 48-80 | 0,900 | 69 |
| Компактные люминес- центные лампы (КЛЛ) | 5500-8000 | 85 | 65-80 | 4,60 | 35 |
| Дуговые ртутные лампы (ДРЛ) | 12000 20000 | 40 | 50-54 | 0,632 | 48 |
| Натриевые лампы высокого давления (НЛВД) | 10000 12000 | 25 | 85-100 | 0,960 | 94 |
| Металлогалогенные лампы (МГЛ) | 3000 10000 | 65 | 66-90 | 0,780 | 60 |

В таблице 5 представлена возможная экономия электрической энергии (ЭЭ) при переходе на более эффективные источники света (ИС).

Таблица 5 – Возможная экономия электрической энергии

| При замене ИС | Средняя экономия ЭЭ, % |
| --- | --- |
| ЛН на КЛЛ | 40 - 60 |
| ЛН* на ЛЛ | 40 - 54 |
| ЛН* на ДРЛ | 41 - 47 |
| ЛН* на МГЛ | 54 - 65 |
| ЛН на НЛВД | 57 - 71 |
| ЛЛ на МГЛ | 20 - 23 |
| ДРЛ на МГЛ | 30 - 40 |
| ДРЛ НЛВД | 38 - 50 |

В таблице 6 отражены сравнительные характеристики компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) с лампами накаливания (ЛН).

Таблица 6 – Сравнительные характеристики ламп

| ЛН |  | КЛЛ |  | Отношение световой отдачи КЛЛ к световой отдаче ЛН, отн. ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, Вт | Световой поток, лм | Мощность, Вт | Световой поток, лм |  |
| 25 | 200 | 5 | 200 | 4,3 |
| 40 | 420 | 7 | 400 | 5,3 |
| 60 | 710 | 11 | 600 | 4,5 |
| 75 | 940 | 15 | 900 | 4,7 |
| 100 | 1360 | 20 | 1200 | 4,3 |
| 2х60 | 1460 | 23 | 1500 | 5,4 |

Долгосрочные, крупнозатратные мероприятия:

Снижение потерь тепла с инфильтрующимся воздухом путем устранения неплотностей и зазоров между оконными рамами и ограждающими конструкциями. Устранение неплотностей между оконными рамами и ограждающими конструкциями позволит уменьшить потери тепла через окна и получить небольшую экономию тепловой энергии.

4. Расчет экономической эффективности от

внедрения мероприятий по энергосбережению

В таблице 7 представлены  расчетные показатели,  предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий.

Таблица 7 – Показатели для расчета экономической эффективности энергосберегающих мероприятий

| № | Наименование мероприятий по видам энергетических ресурсов | Затраты (план), тыс. руб. | Годовая экономия ТЭР (план) |  |  | Средний срок окупаемости (план), лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | в натуральном выражении | В стоимостном выражении |  |
| 1 | По электрической энергии | 76,3 | тыс. кВтч | 46,3 | 102,8 | 5,99 |
| 1.1 | Обучение сотрудника организации в области энергосбережения. Систематизация управления процессом энергосбережения | 17 | -//- | 1,4 | 3,1 | 5,4 |
| 1.2 | Замена ламп накаливания энергосберегающими. | 59,3 | -//- | 44,9 | 99,7 | 0,59 |
| 2. | По тепловой энергии | 187,7 | Гкал | 279,56 | 320,83 | 1,59 |
| 2.1 | Снижение потерь тепла с инфильтрующимся воздухом путем регулирования зазоров между рамой и стеклопакетом. | 136,5 | Гкал | 175 | 211,03 | 0,65 |
| 2.2 | Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов.(Общежитие) | 26,6 | Гкал | 48,66 | 51,1 | 0,52 |
| 2.3 | Установка запорных термостатических вентилей на радиаторах (Общежитие) | 24,6 | Гкал | 55,9 | 58,7 | 0,42 |
|  | ИТОГО: | 264 | - | - | 423,63 | 7,58 |

1. По электрической энергии:

1.1 Обучение сотрудника организации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) и систематизации управления процессом энергопотребления (составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию всех систем энергопотребления и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением).

- Стоимость обучения (затраты): 1чел. - 17000 руб.;

- Годовая экономия в стоимостном  выражении - 1%: (141 461 кВт*ч х 0,01) х 2,22 руб.=3140,43 руб.;

- Средний срок окупаемости (план):  17000 руб./3140,13 руб.=5,4 лет.

1.2	Замена ламп:

1.2.1 Замена ламп накаливания на энергосберегающие

- Потребление электроэнергии в год на цели освещения в среднем составляет 2325 часов.

- Одна лампа накаливания 60 Вт потребляет в год 2325 ч х 60 Вт=139,5 кВт*ч

139,5 кВт*ч * 439 шт = 61 240,5 кВт*ч (потребление в год)

61240,5 х 2,22(тариф)=135 954 руб/год - затраты на электроэнергию.

- Замена ламп:

16 Вт х 2325 ч=37,2 кВт*ч - потребление 1 энергосберегающей лампы в год. 37,2 кВт*ч х 439 шт=16 331 кВт*ч - потребление 439 энергосберегающих ламп.

16 331 х 2,22=36 254,82 руб/год затраты на электроэнергию в год

- Экономия в натуральном выражении составит:

61 240,5 – 16 331=44 909,5 кВт*ч

- Экономия в стоимостном выражении составит:

135 954 – 36 254,82 = 99 699,18 руб./год

- Затраты 439 шт. х 135 руб = 59 265 руб.

- Срок окупаемости

59 265 руб./ 99 699,18 руб. = 0,59 лет.

2. По тепловой энергии:

2.1 Снижение потерь тепла с инфильтрующимся воздухом путем правильного путем регулирования зазоров между рамой и стеклопакетом.

Стоимость (затраты): 35 окон х 3900руб.=136,5 тыс.руб.

Годовая экономия в стоимостном выражении (8% тепловой энергии): 2187,8 Гкал х 0,08 х 1205,72 руб.=211,03 тыс.руб;

Средний срок окупаемости (план), лет: 136,5 тыс.руб./211,03 тыс.руб.=0,65 лет.

5. Потенциал энергосбережения

Экономия затрат на использование энергоресурсов и потенциал энергосбережения определяется по рекомендациям СРО НП "Центр Энергоаудита", Новосибирск, 2011г. "Стандарт расчета потенциала энергосбережения. Общие требования".

Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов напрямую зависят от мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и их внедрения.

Потенциал энергосбережения определяется как отношение показателей энергоэффективности, определенных с учетом реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению по результатам проведенного энергетического обследования, к показателям энергоэффективности, определенных на момент проведения энергетического обследования при существующих условиях работы и эксплуатации объекта до реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению. Потенциал энергосбережения  представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Потенциал энергосбережения техникума

| № | Наименование энергетического ресурса | Потенциал энергосбережения в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении |
|  |  | Ед. изм. | количество | Тыс. руб. |
| 1. | Электроэнергия | тыс.кВт*ч | 46,3 | 102,8 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 279,56 | 211,03 |
|  | ИТОГО: |  |  | 423,63 |

Таким образом, годовой потенциал энергосбережения ОГБОУ СПО «БИТТ» г. Барыш составляет 423,63 тыс. руб.

Заключение

1. Энергетическое обследование проводилось в Областном государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Барышский индустриально-технологический техникум» г. Барыш. 2. Энергетическое обследование, проведенное 	в Областном государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Барышский индустриально-технологический техникум» г. Барыш показало, что уровень освещенности в помещениях техникума не везде соответствуют допустимым значениям, особенно значительное расхождение наблюдается в учебных классах.

3. Годовой потенциал энергосбережения техникума составляет 423,63 тыс. руб.

4. По результатам энергетического обследования, анализа исходных данных, анализа проектной, технической документации, основных показателей ежегодной отчетности, анализа состояния систем тепло-, электро- и водоснабжения, анализа учета потребления энергоресурсов, финансово-экономического анализа, инструментального обследования и расчетов разработана энергодекларация ОГБОУ СПО «БИТТ» г.Барыш. В составе энергодекларации разработан перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Литература

  - ФЗ №261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

  - ПРИКАЗ №182 от 19.04.2010г. "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации. Утв. Мин.энерго Российской Федерации».

  - СНиП2.08.02-89*. «Общественные здания и сооружения». Москва, 2000г.

  - Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) бюджетных учреждений. РД.34.01-00 .

  - Методика проведения инструментальных обследований при энергоаудите. Н.Новгород. НИЦЭ. 1998. 80 с.

  - Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами СРО (общие требования к проведению энергетических обследований) C-ЦЭ-03-2011

- Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами СРО (общие требования к оформлению программ и результатов проведения энергетических обследований) C-ЦЭ-04-2011

- Стандарт Оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования C-ЦЭ-05-2011

- Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (требования к формированию приоритетных мероприятий) C-ЦЭ-07-2011

- Стандарт расчета потенциала (основные требования к определению и выбору подходов к количественной оценке потенциала энергосбережения) C-ЦЭ-11-2011

- Стандарт расчета потенциала (основные требования к расчету потенциала энергосбережения) C-ЦЭ-12-2011

- Правила регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами СРО(процедура и последовательность подготовки, проведения и оформления результатов энергетических обследований) ПР-ЦЭ-03-2011

- Правила регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами СРО(порядок обработки результатов энергетических обследований) ПР-ЦЭ-04-2011

- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования ПР-ЦЭ-05-2011

- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования (процедура сбора информации для заполнения форм паспорта) ПР-ЦЭ-06-2011

- Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для бюджетных организаций ПР-ЦЭ-08-2011

- Правила расчета потенциала (порядок расчета потенциала энергосбережения)ПР- ЦЭ -11-2011

- Правила расчета потенциала ПР-ЦЭ-12-2011

- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования (регистрация и направление энергетического паспорта в Минэнерго РФ) ПР-ЦЭ-13-2011

Приложение 1

Программа энергетического обследования

1. Объект обследования: ОГБОУ СПО «БИТТ» г.Барыш.

2. Цель и задачи обследования:

• получение объективных данных об объёме используемых энергетических ресурсов;

• определение показателей энергетической эффективности;

• определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

• разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности проведения их стоимостной оценки.

3. Состав работ:

| Виды работ | Основное содержание работ |
| --- | --- |
| 1. Сбор исходной информации |  |
| 1.1 Сбор и анализ информации об объекте обследования, подготовка к проведению приборного обследования. | Ознакомление с ОГБОУ СПО «БИТТ» г.Барыш. Анализ организационно- производственной структуры организации. 1.1.1 Сбор и анализ технической информации об энергохозяйстве, в т.ч.: - паспорта технологических систем и энергоустановок, сведения о режимах их работы в базовом периоде; - схемы электрических и тепловых сетей, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения; - внутренние схемы инженерных коммуникаций основных производственных и вспомогательных объектов учреждения; - строительные паспорта зданий. 1.1.2 Получение копий и анализ действующих договоров с приложениями на электро-, тепло- и водоснабжение; 1.1.3 Сбор и анализ информации по существующим системам учёта и контроля ТЭР (паспорта систем, узлов учёта, характеристики приборов) и данных с этих систем учёта по регистрируемым параметрам по базовому периоду; 1.1.4 Сбор информации по объёмам и структуре потребления ТЭР по направлениям использования (в базовом периоде). 1.1.5 Анализ удельных расходов и динамики потребления ТЭР; 1.1.6 Определение наиболее энергоёмких участков и выбор приоритетных направлений для проведения энергетического обследования, разработка план- графика проведения энергетического обследования. |
| 2 Проведение обследования |  |
| 2.1 Обследование системы электроснабжения |  |
| 2.1.1 Анализ технической информации о системе электроснабжения | 2.1.1.1 Анализ структуры распределения и объёмов электропотребления по организации; 2.1.1.2 Анализ информации о потреблении электроэнергии по объектам обследования. |
| 2.1.2 Разработка энергосберегающих мероприятий | 2.1.2.1 Оценка потенциала экономии электроэнергии учреждения на основании проведённого обследования; 2.1.2.2 Разработка энергосберегающих мероприятий, направленных на устранение нерационального потребления и снижение затрат электроэнергии при производстве продукции. |
| 2.2 Обследование системы теплоснабжения |  |
| 2.2.1 Изучение оперативно- технической документации, состава и характеристик режимов работы оборудования | 2.2.1.1 Анализ проектной и технической документации систем теплоснабжения; 2.2.1.2 Анализ технологических схем системы теплоснабжения; 2.2.1.3 Анализ состояния коммерческого учета потребляемой тепловой энергии. |
| 2.2.2. Разработка энергосберегающих мероприятий. | 2.2.2.1 Оценка эффективности использования тепловой энергии в учреждении; 2.2.2.2 Выявление причин неэффективного использования ТЭР; 2.2.3.5 Разработка мероприятий, направленных на снижение энергетических затрат и повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения. |
| 2.3.1 Анализ технической информации о системах водоснабжения и водоотведения | 2.3.1.1 Анализ договоров на водоснабжение и водоотведение; 2.3.1.2 Анализ структуры потребления и оценка состояния системы учёта воды в учреждении. 2.3.1.3 Анализ технологических схем водоснабжения и канализации. |
| 2.3.2 Обследование и анализ работы объектов системы водоснабжения и водоотведения | 2.3.2.1 Оценка технического состояния систем водоснабжения и водоотведения учреждения. |
| 2.3.3 Разработка энергосберегающих мероприятий | 2.3.3.1 Разработка мероприятий, направленных на снижение затрат и повышение эффективности функционирования систем водоснабжения и канализации. |
| 3. Оформление результатов энергетического обследования |  |
| 3.1 Оформление результатов энергетического обследования объектов. | 3.1.1 Согласование результатов энергетического обследования; 3.1.2 Составление технического отчета по результатам энергетического обследования ОГБОУ СПО «БИТТ» г.Барыш. Составление энергодекларации ОГБОУ СПО «БИТТ» г.Барыш с программой мероприятий по экономии энергетических ресурсов и рациональному их использованию (энергосбережению). |

  - Прибор учета воды

  - Освещение в кабинетах